附件一（报价格式）：

| 消防检测问题整改及全科医学科建设消防管道改管等改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 材料 | 品牌及型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1、更换十楼、四楼、负一 楼中药仓库防火门 | 1 | 钢质甲级防火门（包拆卸包安装） |  | 3 | 樘 | 根据尺寸报价 |
|  | 2 | 门锁 |  | 1 | 套 | 负一楼中药仓库指定门锁 |
| 2、整改地下室应急灯电源线路 | 1 | 应急电源所需配件 | 国标 |  |  |  |
|  | 2 | 人工 |  |  |  |  |
| 3、维修及更换门诊三楼水炮、电磁阀 | 1 | 大空间智能全自 动高空水炮 | 深圳共安 ZDMS0.8/10S-GA（原有品牌） | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 消防水炮自动跟踪扫描射流灭火装置控制器 | 深圳共安 原有品牌 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 拆除旧水炮 | 深圳共安 原有品牌 |  |  |  |
|  | 4 | 安装水炮和控制器 | 深圳共安 原有品牌 |  |  |  |
|  | 5 | 升降平台车租赁 |  |  |  | 作业高度约15米 |
|  | 6 | 安全文明施工费 |  |  |  | 高空作业,作业围挡,二楼显示屏保护措施等（夜间施工） |
|  | 7 | 水炮编程调试 |  |  |  | 深圳共安 |
|  | 8 | 水炮放水试压 |  |  |  |  |
| 4、负一楼柴油机房加烟 感、温感 | 1 | 负一楼油库加装烟感、温感人工费 |  |  |  |  |
|  | 2 | 烟感 | 根据原有品牌 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 温感 | 根据原有品牌 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 其他配件 | 根据原有品牌 |  |  |  |
|  | 5 | 厂家上门编程 |  |  |  |  |
| 5、DSA机房、核磁共振 机房增加气体灭火系统 | 1 | 定温悬挂式七氟丙烷30L | 有消防3C认证 | 1 | 个 | DSA机房 |
|  | 2 | 定温悬挂式七氟丙烷40L | 有消防3C认证 | 2 | 个 | 核磁共振机房 |
|  | 3 | 所需配件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 人工 |  |  |  |  |
| 6、更换天面消防水箱 | 1 | 原水箱拆除 |  |  |  | 包处理 |
|  | 2 | 不锈钢立方组合水箱 | 304不锈钢 | 24 | 立方 | 需有检测报告 |
|  | 3 | 不锈钢立方组合水箱安装人工费 |  |  |  |  |
| 7、DSA室气体主机备用电池故障需更换 | 1 | 备电电池及配件 | 按原有品牌型号 |  |  |  |
|  | 2 | 人工 |  |  |  |  |
| 8、9：东院区负一楼车库及门诊四楼迁移消火栓 | 1 | 镀锌钢管、弯头等配件 | 国标品牌 |  |  |  |
|  | 2 | 管道拆卸 |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装新管道 |  |  |  |  |
|  | 4 | 天花拆除及恢复 | 按原有品牌型号 |  |  |  |
|  | 5 | 放水试压 |  |  |  |  |
| 10、西院区住院部一楼 及行政楼旁改消防管道改造管路 | 1 | PE管及配件等 | 国标品牌 |  |  | 住院部一楼 |
|  | 2 | 拆除旧管 |  |  |  |  |
|  | 3 | 挖槽埋管 |  |  |  |  |
|  | 4 | 恢复草坪 |  |  |  |  |
|  | 5 | 镀锌钢管、弯头等配件 |  |  |  | 行政楼旁改管 |
|  | 6 | 关阀排水及放水试压 |  |  |  |  |
|  | 7 | 垃圾清理 |  |  |  |  |
| 11、西院区住院部七楼 消防水泵漏水维修 | 1 | 消防水泵密封配件 |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵拆卸及安装 |  |  |  |  |
|  | 3 | 关阀排水及放水试压 |  |  |  |  |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  | 日期： |  |  |  |